Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zestaw hydroforowy pomp II- stopnia o wydajności 40- 250 m3/h przy H- 40 msw. na Stacji Uzdatniania Wody w Żmigródku

Dostarczony zestaw hydroforowy powinien być nowy, nieużywany - rok produkcji 2018r. i posiadać niżej wymienione parametry:

Zadaniem zestawu hydroforowego jest utrzymanie zadanego ciśnienia wody przez ciągłą regulację prędkości obrotowej pomp. Osiągi zestawu mają być dopasowane do aktualnego zapotrzebowania w wodę przez załączanie wymaganej liczby pomp i pracę równoległą załączanych pomp.    Deklaracja zgodnośći CE

Atest i dopuszczenie Państwowego Zakładu Higieny zezwalające na zastosowanie zestawu do przesyłania wody pitnej.

Parametry techniczne dostawy zestawu hydroforowego wraz ze sterowaniem :

1.Przeznaczenie zestawu - pompowanie wody czystej ze zbiornika na sieć

2.Parametry pracy zestawu : minimalna wydajność zestawu 40m3/h - maksymalna 250 m3/h przy ciśnieniu H = 40msw., ciś.napływu - Hn=1,0 m H2O

3.Ilość pomp w zestawie - 4 szt. po 11kW

4.Sterowanie przemiennikiem częstotliwości/ falownikiem/ na każdej pompie

5.Typ pomp – pompy pionowe, wirowe, wielostopniowe o klasie sprawności energetycznej odpowiadającej klasie IE4 Pompy muszą być wyposażone w przetwornice częstotliwości, zintegrowane fabrycznie z możliwością wymiany bez ingerencji w silnik, w sposób trwały z pompami, przez producenta pomp. Silniki pomp powinny być standardowe kołnierzowe, aby w przypadku awarii można było zamontować silnik dostępny na rynku.

6.Zestaw winien być zabudowany na jednej wspólnej konstrukcji nośnej wykonanej ze stali nierdzewnej.elementy pomp stykające się z tłoczoną cieczą wykonane ze stali nierdzewnej,m odgałęzienia kolektorów należy wykonać metodą kształtowania szyjek

7.Armatura zestawu – zawory zwrotne-zalecane produkcji producenta zestawu np. kasetowe w obudowie tworzywowej, zawory odcinające lub przepustnice międzykołnierzowe PN 16, manometry kontrolne na kolektorach tłocznym i ssawnym w wykonaniu przeciwwstrząsowym i przetwornikami ciśnienia na kolektorze tłocznym i ssawnym /wyjście anologowe 4-20 mA/, zabezpieczenie przed suchobiegiem wykrywające obecność wody w kolektorze ssawnym.

8.Kolektor ssawny i tłoczny z rur stalowych nierdzewnych zakończonych z jednej strony przepustnicami z napędem elektrycznym z drugiej kołnierzami luźnymi w wykonaniu na ciśnienie nominalne PN 10 umożliwiające łatwy montaż instalacji

9.Zestaw wyposażony w zbiornik/ zbiorniki/ membranowe tłumiące uderzenia hydrauliczne  w sieci

10. Zestaw wyposażony w czujniki pomiarowe ciśnienia na ssaniu i tłoczeniu układu pompowego

11.Konstrukcja zestawy hydroforowego wsparta na wibroizolatorach, umożliwiających korygowanie wysokości i odpowiedniego wypoziomowania zestawu oraz ograniczenie przenoszenia drgań

12. Zestaw wyposażony w miernik przepływu z możliwością odczytu dwóch sygnałów.
13. Zestaw powinien mieć dodatkowe wyposażenie, umożliwiające dozowanie podchlorynu do instalacji, ze zbiornikiem magazynowym 200l. Ilość dozowanego środka ustalana będzie na podstawie przepływu.

14.Uszczelnienie pompy ; zalecane uszczelnienie mechaniczne z sprężyną stożkową SiC/SiC/EPDM umożliwiające demontaż i montaż uszczelnienia bez demontażu głowicy silnika

15.Średnica kolektorów – dobrana na maksymalną wydajność zestawu.

STEROWANIE ZESTAWEM:

- sposób sterowania pracą zestawu – płynny w oparciu o samodzielne jednostki sterujace z przetwornicami częstotliwości z wbudowanym sterowaniem mikroprocesowym montowane bezpośrednio na silnikach agregatów pompowych

- utrzymanie stałego ciśnienia w sieci wodociągowej w czasie całego cyklu pracy pomp

- włącza i wyłacza pompy w zależności od ciśnienia za układem pompowym uwarunkowanym aktualnym rozbiorem wody oraz ciśnienia przed zestawem utrzymując na wyjściu stał, zadane ciśnienie

- włącza i wyłacza pompy w takiej kolejności aby zapewnić ich równomierne zużywanie- tzw.przełącznik kolejności pracy pomp.

- uniemożliwia jednoczesne włączenie więcej niż jednej pompy, przesuwając ich rozruch w czasie

- blokuje włączenie pompy     ,której elektryczny układ zabezpieczający wykazuje awarię

- zabezpiecza układ przed suchobiegiem, wyłączając kolejne pompy zestawu przy spadku ciśnienia na ssaniu w przypadku gdy poziom wody w zbiorniku obniży się poniżej wartości zadanej

- wyłącza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia w kolektorze tłocznym

- możliwość ustawienia dwóch wartości zadanych np. ciśnienia   i przełączanie za pomocą przełącznika dla pory dzień i noc

- możliwość zastosowania czujników ciśnienia z wyjściem prądowym 4-20 mA

- posiada dodatkowe wyjście umożliwiające podłączenie innych urządzeń pomiaarowych, kontrolnych, sygnalizujących itp.

- sterownik zestawu pompowego powinien obsługiwać protokół komunikacyjny // umożliwiać zdalny dostęp tzn. zapis i odczyt wszystkich danych technologicznych zawartych w nim/ oraz umożliwiać  korekcję danych technologicznych w sterowniku z Panela Operatora / np. wodomierz, czas pracy itp./ w celu podłączenia do istniejącego monitoringu i wizualizacji

- sterownik powinien być wyposażony w złącze RS 485 umożliwiających odczyt danych przez komputer oraz przesył danych za pomocą modemu telefonicznego

- istnieje możliwość podpięcia i sterowania innymi urządzeniamitj. Sterowanie napędem przepustnicy odcinającej wieżę ciśnien i możliwość wyłączenia zestawu przy ustalonym poziomie wody w wieży ciśnień

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

- gwarancja na przedmiot zamówienia – minimum 36 m-cy

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanego zestawu

- usunięcie awarii w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia

ODBIÓR TECHNICZNY

- próba szczelności

- rozruch mechaniczny i elektryczny

- przekazanie protokołu z pomiaru rezystencji izolacji i ochrony od porażeń

- przeszkolenie pracowników obsługi w zakresie uruchamiania i eksploatacji

- przekazanie zamontowanego zestawu hydroforowego do użytkowania

WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:

- Zamawiający wymaga aby towar dostarczony w ramach zamówienia był nowy, nieużywany

- Wszystkie opisy na urządzeniu powinny być wykonane w języku polskim

- Wszystkie komunikaty wyświetlane przez sterownik powinny być w języku polskim

- Do urządzenia powinna być dołączona dokumentacja DTR w języku polskim zawierającą:

  - instrukcję montażu i eksploatacji

  - instrukcję obsługi i konfiguracji sterownika

  - kartę gwarancyjną

  - atest Państwowego Zakładu Higieny wydany na cały kompletny zestaw hydroforowy

- Dostawa pompy płucznej o wydajności Q = 305 m3/h, H-max 18 msw.  z silnikiem max  - 18,5 kW w formie leasingu

Pompa płuczna służy do zraszania złoża w filtrach podczas płukania filtrów

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

- gwarancja na przedmiot zamówienia – minimum 36 m-cy

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanej pompy

- usunięcie awarii w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia

ODBIÓR TECHNICZNY

- próba szczelności

- rozruch mechaniczny i elektryczny

- przekazanie protokołu z pomiaru rezystencji izolacji i ochrony od porażeń

- przeszkolenie pracowników obsługi w zakresie uruchamiania i eksploatacji

- przekazanie zamontowanej pompy do użytkowania

WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:

- Zamawiający wymaga aby towar dostarczony w ramach zamówienia był nowy, nieużywany

- Wszystkie opisy na urzadzeniu powinny być wykonane w języku polskim

- Do zamontowanej pompy powinna być dołaczona dokumentacja DTR w języku polskim zawierającą:

  - instrukcję montażu i eksploatacji

  - kartę gwarancyjną

  - atest Państwowego Zakładu Higieny wydany na pompę

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:  do 30 dni od dnia podpisania umowy

WYMAGANE WARUNKI DOTYCZĄCE LEASINGU :

1. Leasing operacyjny

2.Okres trwania leasingu 60 miesięcy, w tym: czynsz inicjalny i 59 miesięcznych rat leasingowych

3.Spłata rat leasingowych w ratach miesięcznych przy zastosowaniu stałej stopy procentowej

4.Leasing udzielany będzie w złotych polskich

5.Pierwsza rata leasingowa zostanie opłacona w terminie 30 dni po opłaceniu czynszu inicjalnego

6.Czynsz inicjalny w wysokości 10 % wartości przedmiotu zamówienia

7.Kwota wykupu w wysokości 1% wartości przedmiotu zamówienia

8.Po wykupie przeniesienie własności rzeczy z Leasingodawcy na Leasingobiorcę